## English
ModBus protocol address table-DDSU666
Parameter address | Parameter code | Instructions of parameters | Data type | Data length (Word) | Read/Write
Keyboard parameters (specific parameters see the instructions of programming parameters, the actual value with (*) parameter＝ communication parameter value × 0.1）
0000H | reserved | reserved | Signed | 1 | R/W
0001H | REV. | Software Version | Signed | 1 | R
0005H | Protocol | Protocol switching [0:Modbus;1:DL/T645] | Signed | 1 | R/W
0006H | Addr | Communication address Addr(1～247) | Signed | 1 | R/W
0007H | UrAt | Voltage transformer rate UrAt（*）(1～9999 represents voltage ratio 0.1～999.9) | Signed | 1 | R/W
0008H | IrAt | Current transformer rate IrAt(1～9999) | Signed | 1 | R/W
000CH | bAud | [0:1200;1:2400;2:4800;3:9600;4;19200;5:115200] | Signed | 1 | R/W
002BH | UUID | Device type ID(0～9999) | bit | 1 | R
0035H | SN1 | Last 4 number of SN | BCD | 1 | R
0036H | SN2 | Middle 4 number of SN | BCD | 1 | R
0037H | SN3 | First 4 number of SN | BCD | 1 | R
0040H | pari1 | [0:n.1;1:n.2;2:E.1;3:O.1] | Signed | 1 | R/W
0045H | CID | Customer ID(0～9999) | Signed | 1 | R
Electricity data on the1st side-loop 1
0100H | Ua | A phase voltage data, Unit V | float | 2 | R
0102H | Ia | A phase current data, Unit A | float | 2 | R
0104H | Pa | A phase active power, Unit W | float | 2 | R
0106H | Qa | A phase reactive power, Unit var | float | 2 | R
0108H | Sa | A phase apparent power, Unit var | float | 2 | R
010AH | Factor | A phase power factor(forward number：inductive，reverse number：capacitive) | float | 2 | R
010CH | reserved | reserved | float | 2 | R
010EH | Ft | Frequency, Unit Hz | float | 2 | R
0110H | reserved | reserved | float | 2 | R
Electricity data on the1st side-loop 2
0140H | Ua | A phase voltage data, Unit V | float | 2 | R
0142H | Ia | A phase current data, Unit A | float | 2 | R
0144H | Pa | A phase active power, Unit W | float | 2 | R
0146H | Qa | A phase reactive power, Unit var | float | 2 | R
0148H | Sa | A phase apparent power, Unit var | float | 2 | R
014AH | Factor | A phase power factor(forward number：inductive，reverse number：capacitive) | float | 2 | R
014CH | reserved | reserved | float | 2 | R
014EH | Ft | Frequency, Unit Hz | float | 2 | R
0150H | reserved | reserved | float | 2 | R
Electricity data on the 2nd side-loop 1
0200H | Ua | A phase voltage data, Unit V | float | 2 | R
0202H | Ia | A phase current data, Unit A | float | 2 | R
0204H | Pa | A phase active power, Unit W | float | 2 | R
0206H | Qa | A phase reactive power, Unit var | float | 2 | R
0208H | Sa | A phase apparent power, Unit var | float | 2 | R
020AH | Factor | A phase power factor(forward number：inductive，reverse number：capacitive) | float | 2 | R
020CH | reserved | reserved | float | 2 | R
020EH | Ft | Frequency, Unit Hz | float | 2 | R
0210H | reserved | reserved | float | 2 | R
Electricity data on the 2nd side-loop 2
0240H | Ua | A phase voltage data, Unit V | float | 2 | R
0242H | Ia | A phase current data, Unit A | float | 2 | R
0244H | Pa | A phase active power, Unit W | float | 2 | R
0246H | Qa | A phase reactive power, Unit var | float | 2 | R
0248H | Sa | A phase apparent power, Unit var | float | 2 | R
024AH | Factor | A phase power factor(forward number：inductive，reverse number：capacitive) | float | 2 | R
024CH | reserved | reserved | float | 2 | R
024EH | Ft | Frequency, Unit Hz | float | 2 | R
0250H | reserved | reserved | float | 2 | R
energy 1st side data-loop 1
0300H | ImpEp | （current）Total Forward active energy(kWh) | float | 2 | R
030AH | ExpEp | （current）Total Reverse active energy(kWh) | float | 2 | R
energy 1st side data-loop 2
0320H | ImpEp | （current）Total Forward active energy(kWh) | float | 2 | R
032AH | ExpEp | （current）Total Reverse active energy(kWh) | float | 2 | R
energy 2nd side data-loop 1
0400H | ImpEp | （current）Total Forward active energy(kWh) | float | 2 | R
040AH | ExpEp | （current）Total Reverse active energy(kWh) | float | 2 | R
energy 2nd side data-loop 2
0420H | ImpEp | （current）Total Forward active energy(kWh) | float | 2 | R
042AH | ExpEp | （current）Total Reverse active energy(kWh) | float | 2 | R

## Español
Tabla de direcciones del protocolo ModBus - DDSU666
Dirección del parámetro | Código del parámetro | Descripción del parámetro | Tipo de dato | Longitud de dato (palabra) | Lectura/Escritura
Parámetros de teclado (para parámetros específicos consulte las instrucciones de programación de parámetros; el valor real con (*) parámetro = valor del parámetro de comunicación × 0.1)
0000H | reservado | reservado | Con signo | 1 | L/E
0001H | REV. | Versión de software | Con signo | 1 | L
0005H | Protocol | Conmutación de protocolo [0: Modbus; 1: DL/T645] | Con signo | 1 | L/E
0006H | Addr | Dirección de comunicación Addr (1~247) | Con signo | 1 | L/E
0007H | UrAt | Relación del transformador de tensión UrAt (*) (1~9999 representa la relación de tensión 0.1~999.9) | Con signo | 1 | L/E
0008H | IrAt | Relación del transformador de corriente IrAt (1~9999) | Con signo | 1 | L/E
000CH | bAud | [0: 1200; 1: 2400; 2: 4800; 3: 9600; 4: 19200; 5: 115200] | Con signo | 1 | L/E
002BH | UUID | ID de tipo de dispositivo (0~9999) | bit | 1 | L
0035H | SN1 | Últimos 4 dígitos del número de serie | BCD | 1 | L
0036H | SN2 | Dígitos intermedios (4) del número de serie | BCD | 1 | L
0037H | SN3 | Primeros 4 dígitos del número de serie | BCD | 1 | L
0040H | pari1 | [0: n.1; 1: n.2; 2: E.1; 3: O.1] | Con signo | 1 | L/E
0045H | CID | ID de cliente (0~9999) | Con signo | 1 | L
Datos eléctricos del lado 1 - lazo 1
0100H | Ua | Dato de tensión de fase A, Unidad V | flotante | 2 | L
0102H | Ia | Dato de corriente de fase A, Unidad A | flotante | 2 | L
0104H | Pa | Potencia activa de fase A, Unidad W | flotante | 2 | L
0106H | Qa | Potencia reactiva de fase A, Unidad var | flotante | 2 | L
0108H | Sa | Potencia aparente de fase A, Unidad var | flotante | 2 | L
010AH | Factor | Factor de potencia de fase A (número positivo: inductivo; número negativo: capacitivo) | flotante | 2 | L
010CH | reservado | reservado | flotante | 2 | L
010EH | Ft | Frecuencia, Unidad Hz | flotante | 2 | L
0110H | reservado | reservado | flotante | 2 | L
Datos eléctricos del lado 1 - lazo 2
0140H | Ua | Dato de tensión de fase A, Unidad V | flotante | 2 | L
0142H | Ia | Dato de corriente de fase A, Unidad A | flotante | 2 | L
0144H | Pa | Potencia activa de fase A, Unidad W | flotante | 2 | L
0146H | Qa | Potencia reactiva de fase A, Unidad var | flotante | 2 | L
0148H | Sa | Potencia aparente de fase A, Unidad var | flotante | 2 | L
014AH | Factor | Factor de potencia de fase A (número positivo: inductivo; número negativo: capacitivo) | flotante | 2 | L
014CH | reservado | reservado | flotante | 2 | L
014EH | Ft | Frecuencia, Unidad Hz | flotante | 2 | L
0150H | reservado | reservado | flotante | 2 | L
Datos eléctricos del lado 2 - lazo 1
0200H | Ua | Dato de tensión de fase A, Unidad V | flotante | 2 | L
0202H | Ia | Dato de corriente de fase A, Unidad A | flotante | 2 | L
0204H | Pa | Potencia activa de fase A, Unidad W | flotante | 2 | L
0206H | Qa | Potencia reactiva de fase A, Unidad var | flotante | 2 | L
0208H | Sa | Potencia aparente de fase A, Unidad var | flotante | 2 | L
020AH | Factor | Factor de potencia de fase A (número positivo: inductivo; número negativo: capacitivo) | flotante | 2 | L
020CH | reservado | reservado | flotante | 2 | L
020EH | Ft | Frecuencia, Unidad Hz | flotante | 2 | L
0210H | reservado | reservado | flotante | 2 | L
Datos eléctricos del lado 2 - lazo 2
0240H | Ua | Dato de tensión de fase A, Unidad V | flotante | 2 | L
0242H | Ia | Dato de corriente de fase A, Unidad A | flotante | 2 | L
0244H | Pa | Potencia activa de fase A, Unidad W | flotante | 2 | L
0246H | Qa | Potencia reactiva de fase A, Unidad var | flotante | 2 | L
0248H | Sa | Potencia aparente de fase A, Unidad var | flotante | 2 | L
024AH | Factor | Factor de potencia de fase A (número positivo: inductivo; número negativo: capacitivo) | flotante | 2 | L
024CH | reservado | reservado | flotante | 2 | L
024EH | Ft | Frecuencia, Unidad Hz | flotante | 2 | L
0250H | reservado | reservado | flotante | 2 | L
Datos de energía del lado 1 - lazo 1
0300H | ImpEp | Energía activa total (actual) hacia adelante (kWh) | flotante | 2 | L
030AH | ExpEp | Energía activa total (actual) hacia atrás (kWh) | flotante | 2 | L
Datos de energía del lado 1 - lazo 2
0320H | ImpEp | Energía activa total (actual) hacia adelante (kWh) | flotante | 2 | L
032AH | ExpEp | Energía activa total (actual) hacia atrás (kWh) | flotante | 2 | L
Datos de energía del lado 2 - lazo 1
0400H | ImpEp | Energía activa total (actual) hacia adelante (kWh) | flotante | 2 | L
040AH | ExpEp | Energía activa total (actual) hacia atrás (kWh) | flotante | 2 | L
Datos de energía del lado 2 - lazo 2
0420H | ImpEp | Energía activa total (actual) hacia adelante (kWh) | flotante | 2 | L
042AH | ExpEp | Energía activa total (actual) hacia atrás (kWh) | flotante | 2 | L